## Zadanie nr 1
Zadanie nr 1. Dostawa pomp typoszeregu OS-80, 100 lub równoważnych
|  | Zadanie 1.1 | Zadanie 1.2 | Zadanie 1.3 | Zadanie 1.4 | Zadanie 1.5 | Zadanie 1.6 | Zadanie 1.7 | Zadanie 1.8
| wymagane parametry techniczne | Pompa OS-100/2 soloodporna w calosci | Pompa OS-100/3 soloodporna w calosci | Pompa OS-100/4 soloodporna w calosci | Pompa OS-100/5 soloodporna w calosci | Pompa OS-100/6 soloodporna w calosci | Pompa OS-100/7 soloodporna w calosci | Pompa typu OS-80/2 soloodporna w calosci | Pompa OS 80/4 soloodporna w calosci
1 | Wydajność | min. 81 m3/h |  |  |  |  | min. 90 m3/h | min. 33 m3/h | min. 36 m3/h
2 | Wysokość podnoszenia przy w/w wydajności | min 58 m | min 87 m | min. 116 m | min. 145 m | min. 174 m | min. 250m | min. 32 m | min. 75m
3 | Nominalna prędkość obrotowa | 1450 - 1500 obr./min
4 | Max wielkość zanieczyszczeń | co najmniej 2 mm |  | co najmniej 8 mm |  |  | co najmniej 2 mm
5 | Maksymalna gęstość mieszaniny pompowanej: | co najmniej do 1020 kg/m3
6 | Chłodzenie łożyska bez użycia wody (brak możliwości doprowadzenia cieczy chłodzącej) | tak |  | tak |  |  | nie | tak | nie
7 | Praca bezobsługowa, brak obsługi stałej, (praca automatyczna) Praca pompy w układzie automatycznym np. praca sterowana przez sondy nie może być podstawą do pozbawienia praw wynikających z gwarancji | [7 empty] | nie
8 | Zamawiający wyklucza budowę monoblokową kierownicy odśrodkowo-dośrodkowej jako jednego elementu |  |  | nie dotyczy |  |  |  |  | nie dotyczy
9 | Wykonanie materiałowe | Soloodporne w całości
10 | Rozstaw otworów montażowych, mierzonych od środka otworu, wykonanych w stopach montażowych pompy - mierzonych wzdłuż osi pompy | nie dotyczy | [5 empty] | 146 mm - 165 mm | nie dotyczy
11 | Rozstaw otworów montażowych, mierzonych od środka otworu, wykonanych w stopach montażowych pompy - mierzonych promieniowo | [6 empty] | 280 mm ±3 mm
12 | Średnica otworu wylotowego | [6 empty] | 80 mm tolerancja 0 mm
13 | Średnica otworu wlotowego | [6 empty] | 80 mm tolerancja 0 mm
14 | Wysokość pompy | [6 empty] | 510 mm ±3 mm
15 | Długość pompy liczona od początku wału | [6 empty] | 720 mm - 770 mm
16 | - praca w wodzie o parametrach: wody z dopływu naturalnego są solankami zawierającymi jony chlorkowe CI- w ilości do 100,5 g/dm3, jony siarczanowe SO4-2 o stężeniach do 4 g/dm3, stężenie jonów wodorowych pH od 5,5 do 7,6 | nie dotyczy | [6 empty] | tak

## Zadanie nr 2
Zadanie 2 | Dostawa pomp typoszeregu OS-150 lub równoważnych
|  | Zadanie 2.1 | Zadanie 2.2 | Zadanie 2.3 | Zadanie 2.4 | Zadanie 2.5 | Zadanie 2.6
| wymagane parametry techniczne | Pompa OS-150/2 soloodporna w calosci | Pompa OS-150/3 soloodporna w calosci | Pompa OS-150/4 soloodporna w calosci | Pompa OS-150/5 soloodporna w calosci | Pompa OS-150/6 soloodporna w calosci | Pompa OS-150/7 soloodporna w calosci
1 | Wydajność | min. 144 m3/h
2 | Wysokość podnoszenia przy w/w wydajności | min. 64 m | min. 96 m | min 128 m | min. 160m | min. 230 m | min. 270 m
3 | Nominalna prędkość obrotowa | 1450 - 1500 obr./min
4 | Max wielkość zanieczyszczeń | co najmniej 2 mm
5 | Maksymalna gęstość mieszaniny pompowanej: | co najmniej do 1020 kg/m3
6 | Chłodzenie łożyska bez użycia wody (brak możliwości doprowadzenia cieczy chłodzącej) | tak
7 | Praca bezobsługowa, brak obsługi stałej, (praca automatyczna)
8 | Zamawiający wyklucza budowę monoblokową kierownicy odśrodkowo-dośrodkowej jako jednego elementu | tak
9 | Wykonanie materiałowe | soloodporna w całości

## Zadanie nr 3
Zadanie nr 3: Dostawa pomp i zespołów pompowych typoszeregu OS-150, OS-200 oraz ZW-50 lub równoważnych
|  | Zadanie 3.1 | Zadanie 3.2 | Zadanie 3.3 | Zadanie 3.4 | Zadanie 3.5 | Zadanie 3.6 | Zadanie 3.7 | Zadanie 3.8
| wymagane parametry techniczne | Zespół pompowy OS-150/6 soloodporny w układzie przepływowym | Zespół pompowy OS-150/5, soloodporna w calosci | Zespół pompowy OS-150/7 soloodporny w całości | Zespół pompowy OS-100 /4 soloodporny w całości | Pompa OS-200/4 soloodporny w całości | Pompa OS-200/3 soloodporny w całości | Pompa OS-200/2 soloodporny w całości | Pompa wysokociśnieniowa typu ZW-50/6 soloodporny w całości
1 | Wydajność | min. 144 m3/h |  |  | min. 81 m3/h | min. 258 m3/h | min. 258 m3/h | min. 258 m3/h | min. 23 m3/h
2 | Wysokość podnoszenia przy w/w wydajności | min. 192 m | min. 160 m | min. 269m | min 116 m | min. 172 m | min. 108 m | min. 72m | min. 179m
3 | Nominalna prędkość obrotowa | 1450 - 1500 obr./min | [6 empty] | 2950-2970 obr./min
4 | Max wielkość zanieczyszczeń | min 2 mm
5 | Maksymalna gęstość mieszaniny pompowanej: | co najmniej do 1020 kg/m3
6 | Napięcie zasilania | 500 V |  | 500V/1000V | 500V | nie dotyczy
7 | W skład każdego zespołu pompowego wchodzi: | -pompa średniociśnieniowa -rama fundamentowa -sprzęgło elastyczne kabłąkowe, - osłona sprzęgła, - silnik elektryczny, -zawór zwrotny przystosowany do montażu po stronie tłocznej -zasuwa przystosowana do montażu po stronie tłocznej - wyłącznik bezpieczeństwa grzybkowy
8 | Wykonanie materiałowe | soloodporne w układzie przepływowym | soloodporne w całości | soloodporne w całości |  | soloodporne w całości
9 | Chłodzenie łożyska bez użycia wody (brak możliwości doprowadzenia cieczy chłodzącej) | tak |  |  |  | nie | tak | nie | tak
10 | Praca bezobsługowa, brak obsługi stałej, (praca automatyczna) | tak |  |  |  |  | tak | nie dotyczy | tak
11 | Zamawiający wyklucza budowę monoblokową kierownicy odśrodkowo-dośrodkowej jako jednego elementu | [5 empty] | nie dotyczy |  | nie dotyczy
12 | Pompa wyposażona w czujnik przesuwu wału, czujnik temperatury łożysk, czujniki drgań | Nie dotyczy |  |  |  | tak | nie dotyczy |  | nie dotyczy
13 | Rozstaw otworów montażowych, mierzonych od środka otworu, wykonanych w stopach montażowych pompy - mierzonych wzdłuż osi pompy | Nie dotyczy |  |  |  |  | 506 mm ±3 mm |  | 334 mm ± 3mm
14 | Rozstaw otworów montażowych, mierzonych od środka otworu, wykonanych w stopach montażowych pompy - mierzonych promieniowo | [5 empty] | 580 mm ±3 mm |  | 285 mm ± 3mm
15 | Średnica otworu wylotowego | [5 empty] | 200 mm tolerancja 0 mm |  | 50 mm tolerancja 0mm
16 | Średnica otworu wlotowego | [5 empty] | 250 mm tolerancja 0 mm |  | 50 mm tolerancja 0mm
17 | Wysokość pompy | [5 empty] | 855 mm ±3 mm |  | 350 mm ±3 mm
18 | Długość pompy liczona od początku wału | [5 empty] | 1 470 mm - 1520 mm |  | 950 mm ±3 mm
19 | - praca w wodzie o parametrach: wody z dopływu naturalnego są solankami zawierającymi jony chlorkowe CI- w ilości do 100,5 g/dm3, jony siarczanowe SO4-2 o stężeniach do 4 g/dm3, stężenie jonów wodorowych pH od 5,5 do 7,6 | tak |  |  |  | nie dotyczy |  | nie - woda przemysłowa | nie dotyczy
20 | Min znamionowa moc silnika przy pracy S1 | nie dotyczy | 110 kW | nie dotyczy | 45 kW | nie dotyczy

## Zadanie nr 4
Zadanie nr 4: Dostawa pomp wirowych jednostopniowych typu OŁ lub równoważnych
|  | Zadanie 4.1 | Zadanie 4.2
| wymagane parametry techniczne | Pompy wirowe typu OŁ 80A lub równoważne | Pompa wirowa typu OŁ 150A lub równoważna
1 | Wydajność | 90 m3/h | 300 m3/h
2 | Wysokość podnoszenia przy w/w wydajności | min 19 m | min 18 m
3 | Nominalna prędkość obrotowa | 950-1000 obr./min
4 | Maksymalna wielkość zanieczyszczeń | co najmniej 22 mm | co najmniej 38 mm
5 | Wykonanie materiałowe | wg producenta | trudnościeralne

## Zadanie nr 5
Zadanie 5. Dostawa pomp lub zespołów pompowych wirowych typu PH lub równoważnych
|  | Zadanie 5.1 | Zadanie 5.2 | Zadanie 5.3 | Zadanie 5.4 | Zadanie 5.5
| wymagane parametry techniczne | Pompy wirowe typu PH 100 lub równoważne | Pompy wirowe typu PH 150 lub równoważne | Pompa wirowa typu PH 200 lub równoważna | Pompa wirowa PH 250 lub równoważna | Zespoły pompowe wirowe typu PH-150 lub równoważne
1 | Nominalna prędkość obrotowa max | 1600 obr./min. | 1450 obr./min. |  | 1500 br/min | 1450-1600 obr./min
2 | Wydajność minimum | 125m3 /h | 315m3 /h | 500m3 /h | 960 m3 /h | 315 m3/h
3 | Wysokość podnoszenia przy w/w wydajności | 40m (przy p=1030kg/m3) | 63m (przy p=1030kg/m3) | 80m (przy p=1030kg/m3) | 90 m | min 63 m (przy p=1030kg/m3)
4 | Ciężar właściwy cieczy pompowanej | co najmniej do 1600 kg/m3 |  |  | co najmniej do 1700 kg/m3 | co najmniej do 1600 kg/m3
5 | Pompa przystosowana do pompowania cieczy zasolonych wielkość zanieczyszczeń do | co najmniej 14mm | co najmniej 42mm | co najmniej 50mm | co najmniej 52 mm | co najmniej 42 mm
6 | Średnica króćca ssawnego | 100mm | 200mm |  | 250 mm | 200m
7 | Wykonanie materiałowe | trudnościeralne
8 | Wraz z ramą fundamentową napęd bezpośredni przez sprzęgło podatne | Nie dotyczy |  |  |  | wg producenta
9 | Napięcie zasilania |  |  |  |  | 500 V
10 | Moc silnika | Nie dotyczy |  |  |  | min. 75 kW

## Zadanie nr 6
Zadanie nr 6: Dostawa oraz dostawa z montażem pomp i zespołów pompowych typu OW, OWH, WE lub równoważnych
| Zadania | zadanie 6.1 dostawa z montażem | zadanie 6.2 dostawa z montażem | zadanie 6.3 dostawa bez montażu | zadanie 6.4 dostawa bez montażu | zadanie 6.5 dostawa bez montażu
| Wymagane parametry techniczne | Dostawa pompy typoszeregu OW-200AM/5 lub równoważnej | Dostawa pompy typoszeregu OW-300AM/5 lub równoważnej | Dostawa pompy typoszeregu OWH-250S/10g w wykonaniu soloodpornym lub równoważnej | Dostawa pompy typoszeregu OWH-200/9 lub równoważnej | Dostawa pompy typoszeregu OW-200AM/7 lub równoważnej
1 | Wydajność | min. 300 m3/h | 720 m3/h | min. 500 m3/h | min 310 m3/h
2 | Wysokość podnoszenia | min. 300 m | min. 350 m | min 1090 m | min. 720 m | min. 420 m
3 | Pompa musi być dostosowana do współpracy z obecnie używanymi silnikami o parametrach, lub mieć silnik o danych parametrach: | nie dotyczy |  | tak
4 | Nominalna prędkość obrotowa |  |  | 1450 - 1500 obr./min
5 | Liczba stopni musi być minimum | 5 | 5 | 10 | 9 | 7
6 | Maksymalna wielkość zanieczyszczeń | co najmniej 2mm
7 | Sprawność | min 70% | min 70% | min 75% | min 65% | min 70%
8 | Utrata sprawności w czasie gwarancji | max. 5% |  |  |  | max. 5%
9 | Maksymalna gęstość mieszaniny pompowanej | co najmniej do 1020 kg/m3
10 | Pompa wyposażona w czujnik przesuwu wału, czujnik temperatury łożysk, czujniki drgań | tak |  | tak | nie dotyczy | tak
11 | Wykonanie materiałowe | soloodporna, układ przepływowy wykonany z materiału klasy minimum. staliwo LH18N9 lub stal kwasoodporna | podstawowe, układ przepływowy wykonany z materiału klasy minimum żeliwo | soloodporne, trudnościeralne | odporne na ścieranie | podstawowe
12 | Kompletne sprzęgło elastyczne do podłączenia pompy z silnikiem oraz osłona | nie dotyczy |  | tak | nie dotyczy | tak
13 | Chłodzenie cieczą | tak
14 | Króciec ssawny pompy | DN 250 | DN 350 | DN 300 | nie dotyczy | DN 250
15 | Króciec tłoczny pompy | DN 250 | DN 300 | DN 250 |  | DN 250
16 | Wykonanie | 1. Kołnierze tłoczne/ssawne wykonane zgodnie z normą PN-87/H-74710/03 i PN-85/H-74306 i PN-85/H-74307 2. wykonanie lewe | 1. Kołnierze tłoczne/ssawne wykonane zgodnie z normą PN-87/H-74710/03 i PN-85/H-74306 i PN-85/H-74307 2.Wykonanie prawe | pompa wykonana w układzie lewym. Do ustalenia przed realizacją zadania. |  | 1. Kołnierze tłoczne/ssawne wykonane zgodnie z normą: PN-85/H-74306 i PN-85/H-74307 2. Umiejscowienie króćca ssawnego określone zostanie na etapie zamówienia
17 | Rama montażowa zabezpieczona antykorozyjnie | nie dotyczy |  | tak | nie dotyczy
18 | Napęd dwustronny | nie dotyczy |  | tak | nie dotyczy
19 | Pozostałe wymagania | Wymiary montażowe (posadowienia przyłączy) pompy muszą być takie same jak pompy OW 200 AM/5 zabudowanych na stanowiskach w pompowni pomocniczej przy szybie Bujaków 2 na poz. 530 w KWK „Bolesław Śmiały”. W przypadku zaoferowania pompy równoważnej: – dostawca poniesie wszystkie koszty związane z dostosowaniem stanowisk do montażu pompy oraz jej uruchomieniem. Czas adaptacji stanowisk i uruchomienia pompy nie może przekroczyć 4 tygodni od daty dostarczenia pompy do magazynu zamawiającego, – dostawca wprowadzi zmiany w „Dokumentacji pompowni pomocniczej przy szybie Bujaków 2 na poz. 530.” w postaci karty zmian do ww. dokumentacji zawierającej zezwolenie KRZG. | Wymiary montażowe (posadowienia przyłączy) pompy muszą być takie same jak pomp OW 300 AM/5 zabudowanych na stanowiskach w pompowni głównego odwadniania na poz. 300 w KWK „Bolesław Śmiały”. W przypadku zaoferowania pompy równoważnej: – dostawca poniesie wszystkie koszty związane z dostosowaniem stanowiska do montażu pompy oraz jej uruchomieniem. Czas adaptacji stanowiska i uruchomienia pompy nie może przekroczyć 4 tygodni od daty dostarczenia pompy do magazynu zamawiającego, – dostawca musi wprowadzić zmiany w „Dokumentacji podstawowej pompowni głównego odwadniania poz. 300.” w postaci karty zmian do ww. dokumentacji wraz z zezwoleniem KRZG na dalszy ruch urządzeń pompowni głównego odwadniania na poz. 300m. | Szerokość pompy (W) 1220mm, Wysokość pompy (H) 1330mm,Odległość liczona od osi pionwej otworu wylotowego któćca tłocznego do osi pionowej otworu wlotowego któćca ssawnego (a) 1880mm, Odległość mierzona od płaszczyzny kołnierza kolektora ssącego do osi pionowej pompy (k) 680mm, Odległość mierzona od podstawy pompy do osi poprzecznej pompy (h) 600mm, f - dot. otworu montażowego stopy pompy 48mm, Rozstaw otworów montażowych, mierzonych od środka otworu, wykonanych w stopach montażowych pompy - mierzonych wzdłuż osi pompy (Ro) 1595mm, Rozstaw otworów montażowych, mierzonych od środka otworu, wykonanych w stopach montażowych pompy - mierzonych promieniowo (Rp) 950mm, wykonanie A lub B do ustalenia z kopalnią. | nie dotyczy
20 | - praca w wodzie o parametrach: wody z dopływu naturalnego są solankami zawierającymi jony chlorkowe CI- w ilości do 100,5 g/dm3, jony siarczanowe SO4-2 o stężeniach do 4 g/dm3, stężenie jonów wodorowych pH od 5,5 do 7,6 | nie dotyczy
21 | Silniki napędowe | nie dotyczy |  | nie dotyczy |  | nie dotyczy
22 | Zakres dostawy | Pompa, czujniki współpracujące z układem sterowania pomp w tym: czujnik przesunięcia wału, czujniki temperatury łożysk, czujniki drgań. Podstawowe materiały eksploatacyjne (komplet podstawowych materiałów eksploatacyjnych zapewniających zapas niezbędny dla całego okresu gwarancyjnej eksploatacji urządzenia (środki smarne, szczeliwo, inne części wymagające okresowej wymiany w okresie gwarancyjnym) |  |  |  | Pompa, sprzęgło, osłona sprzęgła. Podstawowe materiały eksploatacyjne (komplet podstawowych materiałów eksploatacyjnych zapewniających zapas niezbędny dla całego okresu gwarancyjnej eksploatacji urządzenia (środki smarne, szczeliwo, zużywające się elementy sprzęgła, inne części wymagające okresowej wymiany w okresie gwarancyjnym)
25 | Istotne informacja dotyczące realizacji | Wykonawca zapewnia nadzór nad zabudową urządzeń na stanowiskach pracy (podziemne wyrobiska górnicze), w tym m.in. doradztwo techniczne, sprawdzenie poprawności montażu, kompletności osprzętu, udział w osiowaniu zespołów pompowych, udział w uruchomieniu - (minimum 3 wizyty serwisowe) |  |  |  | Wykonawca zapewnia nadzór nad zabudową urządzeń na stanowiskach pracy (podziemne wyrobiska górnicze), w tym m.in. doradztwo techniczne, sprawdzenie poprawności montażu, kompletności osprzętu, udział w osiowaniu zespołów pompowych, udział w uruchomieniu - (minimum 3 wizyty serwisowe)
26 | Informacja w zakresie dostawy urządzenia równoważnego | W przypadku zaoferowania pompy równoważnej, o innych wymiarach zewnętrznych mających wpływ na jej zabudowę oraz podłączenie, Wykonawca w ramach dostawy zobowiązany jest do przebudowy istniejącego stanowiska pracy pompy dostosowując je do nowej równoważnej pompy |  |  |  | W przypadku zaoferowania pompy równoważnej, o innych wymiarach zewnętrznych mających wpływ na jej zabudowę oraz podłączenie, Wykonawca w ramach dostawy zobowiązany jest do przebudowy istniejącego stanowiska pracy pompy dostosowując je do nowej równoważnej pompy
27 | Próba stanowiskowa | Wykonawca przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia do Zamawiającego przeprowadzi próby parametrowe urządzeń na specjalistycznych stanowiskach prób. Potwierdzeniem prób będzie protokół badań odbiorowych w postaci wykresów potwierdzających zgodność parametrów pomp z deklarowanymi parametrami pracy. Protokół musi pochodzić ze stacji prób producenta lub podmiotu świadczącego przedmiotowe usługi. Zamawiający przed dostarczeniem pomp zastrzega sobie prawo uczestnictwa w w/w odbiorze. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z 14-to dniowym wyprzedzeniem o terminie i miejscu planowanych prób stanowiskowych. |  |  |  | Wykonawca przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia do Zamawiającego przeprowadzi próby parametrowe urządzeń na specjalistycznych stanowiskach prób. Potwierdzeniem prób będzie protokół badań odbiorowych w postaci wykresów potwierdzających zgodność parametrów pomp z deklarowanymi parametrami pracy. Protokół musi pochodzić ze stacji prób producenta lub podmiotu świadczącego przedmiotowe usługi. Zamawiający przed dostarczeniem pomp zastrzega sobie prawo uczestnictwa w w/w odbiorze. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z 14-to dniowym wyprzedzeniem o terminie i miejscu planowanych prób stanowiskowych.
28 | Gwarancja | Zgodnie z § 6. Umowy |  |  |  | Zgodnie z § 6. Umowy
Zadanie 6.6
| wymagane parametry techniczne | Dostawa zespołu pompowego typu WE-200/10 w wykonaniu soloodpornym lub równoważnego:
1 | Wydajność | min. 315 m3/h
2 | Wysokość podnoszenia | min 880 m
3 | Napięcie zasilania | 6000 V,
4 | Moc nominalna silnika | max 1400 kW
5 | Nominalna prędkość obrotowa | 1480 - 1495 obr./min
6 | Maksymalna wielkość zanieczyszczeń | co najmniej 2mm
7 | Sprawność | min.65%
8 | Utrata sprawności w czasie gwarancji | max. 5%
9 | Maksymalna gęstość mieszaniny pompowanej | co najmniej do 1020 kg/m3
10 | Agregat pompowy wyposażony czujnik przesuwu wału, czujniki temperatury łożysk, czujniki drgań, manometr i wakuometr. | tak
11 | Króciec ssawny pompy | DN 250
12 | Króciec tłoczny pompy | DN 200
13 | Układ przepływowy wykonanie materiałowe. | soloodporne - staliwo trudnościeralne
14 | Kołnierze tłoczne/ssawne wykonane zgodnie z normą PN-87/H-74710/03 i PN-85/H-74306 i PN-85/H-74307 | Kołnierze tłoczne/ssawne wykonane zgodnie z normą PN-87/H-74710/03 i PN-85/H-74306 i PN-85/H-74307 Króciec ssawny ma być po lewej stronie patrząc od sprzęgła
15 | Rama montażowa zabezpieczona antykorozyjnie | tak
16 | Sprzęgło elastyczne do podłączenia pompy z silnikiem oraz osłona sprzęgła | tak
17 | Chłodzenie cieczą | tak
18 | Wyłącznik bezpieczeństwa na zestawie pompowym: grzybkowy | tak
19 | Zestaw pompowy na ramie fundamentowej | tak
20 | Rama fundamentowa zabezpieczona antykorozyjnie | tak
21 | Silnik | Silnik indukcyjny trójfazowy asynchroniczny z wirnikiem klatkowym, dopuszczony do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, ze stopniem ochrony co najmniej IP55, klasa izolacji nie mniej niż F,
22 | Zakres dostawy | Pompa, silnik napędowy, sprzęgło, osłona sprzęgła, rama fundamentowa zabezpieczona antykorozyjnie, czujniki współpracujące z układem sterowania kopalni w tym: czujnik przesunięcia wału, czujniki temperatury uzwojeń silnika (zabudowane w urządzeniu z przewodami wyprowadzonymi na zewnątrz), czujniki temperatury łożysk (pompy i silnika), czujniki drgań, wyłącznik bezpieczeństwa grzybkowy na zestawie pompowym. Podstawowe materiały eksploatacyjne (komplet podstawowych materiałów eksploatacyjnych zapewniających zapas niezbędny dla całego okresu gwarancyjnej eksploatacji urządzenia (środki smarne, szczeliwo, zużywające się elementy sprzęgła, inne części wymagające okresowej wymiany w okresie gwarancyjnym)
23 | Istotne informacja dotyczące realizacji | Wykonawca zapewnia nadzór nad zabudową urządzeń na stanowiskach pracy (podziemne wyrobiska górnicze), w tym m.in. doradztwo techniczne, sprawdzenie poprawności montażu, kompletności osprzętu, udział w osiowaniu zespołów pompowych, udział w uruchomieniu - (minimum 3 wizyty serwisowe)
24 | Informacja w zakresie dostawy urządzenia równoważnego | W przypadku zaoferowania pompy równoważnej, o innych wymiarach zewnętrznych mających wpływ na jej zabudowę oraz podłączenie, Wykonawca w ramach dostawy zobowiązany jest do przebudowy istniejącego stanowiska pracy pompy dostosowując je do nowej równoważnej pompy
25 | Próba stanowiskowa | Wykonawca przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia do Zamawiającego przeprowadzi próby parametrowe urządzeń na specjalistycznych stanowiskach prób. Potwierdzeniem prób będzie protokół badań odbiorowych w postaci wykresów potwierdzających zgodność parametrów pomp z deklarowanymi parametrami pracy. Protokół musi pochodzić ze stacji prób producenta lub podmiotu świadczącego przedmiotowe usługi. Zamawiający przed dostarczeniem pomp zastrzega sobie prawo uczestnictwa w w/w odbiorze. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z 14-to dniowym wyprzedzeniem o terminie i miejscu planowanych prób stanowiskowych.
26 | Gwarancja | Zgodnie z § 6. Umowy

## Zadanie nr 7
Zadanie nr 7: Dostawa oraz dostawa z montażem zespołów pompowych typu OW i OWH lub równoważnych
| Zadania | zadanie 7.1 dostawa bez montażu | zadanie 7.2 dostawa bez montażu | zadanie 7.3 dostawa bez montażu
| Wymagane parametry techniczne | Dostawa zespołu pompowy OW-150AM/4 w wykonaniu soloodpornym lub równoważnym | Dostawa zespołu pompowy OW-100AM/4 w wykonaniu soloodpornym lub równoważnym | Dostawa zespołu pompowego typu OWH-200/10 z silnikiem 1250kW w wykonaniu soloodpornym:
1 | Wydajność | 165 m3/h | 130 m3/h | min 310 m3/h
2 | Wysokość podnoszenia | min. 262 m | min. 250 m | min. 800 m,
3 | Pompa musi być dostosowana do współpracy z obecnie używanymi silnikami o parametrach, lub mieć silnik o danych parametrach: | 164 kW | 132 kW | · Ps = 1250 kW, klasa izolacji - F, stopień ochrony - IP54
4 | Nominalna prędkość obrotowa | 2900 - 3000 obr/min |  | 1450 - 1500 obr/min
5 | Liczba stopni musi być minimum | nie dotyczy | nie dotyczy | 10
6 | Maksymalna wielkość zanieczyszczeń | co najmniej 2mm
7 | Sprawność | min 65%
8 | Utrata sprawności w czasie gwarancji | max. 5%
9 | Maksymalna gęstość mieszaniny pompowanej | co najmniej do 1020 kg/m3
10 | Wykonanie materiałowe | soloodporna wraz z układem przepływowym |  | soloodporne, trudnościeralne
11 | Kompletne sprzęgło elastyczne do podłączenia pompy z silnikiem oraz osłona | tak
12 | Chłodzenie cieczą | tak
13 | Króciec ssawny pompy | DN 200 | DN 125 | nie dotyczy
14 | Króciec tłoczny pompy | DN 150 | DN 100
15 | Wykonanie | Króciec ssawny ma być po prawej lub po lewej stronie patrząc od sprzęgła. Do ustalenia przed realizacją zadania | Króciec ssawny ma być po prawej lub po lewej stronie patrząc od sprzęgła. Do ustalenia przed realizacją zadania
16 | Rama montażowa zabezpieczona antykorozyjnie | tak
17 | Wykonanie A lub B do uzgodnienia z kopalnią | nie dotyczy |  | tak
18 | Zawór bezpieczeństwa
19 | Rama fundamentowa – do posadowienia pompy i silnika napędowego